## ENGLISH
SMS ERROR
CATEGORY | ERROR |  | DESCRIPTION
LG RAC | 01 | Description: | Indor room (pipe) temperature thermistor open or short.
| 02 | Description: | Outdoor pipe temperature thermistor open or short.
| 04 | Description: | Heat Sink sensor error. Sensor open or short. Heat Sink temp is over 95 C.
| 05 | Description: | Communication error. Wrong or missing wiring between indoor and outdoor unit cable.
| 06 | Description: | DC Peak error.
| 07 | Description: | Over current error (CT2)
| 08 | Description: | Indoor fan is locked (BLDC fan mode only)
| 09 | Description: | Outdoor fan is locked (BLDC fan mode only)
| 10 | Description: | D-Pipe thermistor is short or open.
| 12 | Description: | EEPROM Error - EEPROM Check sum Error
| 13 | Description: | PSC Error - PSC Fault Error
| 14 | Description: | Comp Phase Current Error (180 driver comp control model only)
LG MULTI | 01 | Description: | Indoor Error: Indoor room thermistor error. Indor air temp thermistor open or short.
| 02 | Description: | Indoor Error: Indoor in-piping sensor error. Indor inlet pipe temperature thermistor open or short.
| 03 | Description: | Indoor Error: Remote controller error.
| 04 | Description: | Indoor Error: Drain pump error.
| 05 | Description: | Indoor Error: Communication error between in and out.
| 06 | Description: | Indoor Error: Indoor out-piping sensor error. Indoor outlet pipe temperature thermistor open or short.
| 07 | Description: | Indoor Error: Differnt mode operation. (Simultanueous operation of cooling and heating)
| 09 | Description: | Indoor Error: Indoor EEP ROM data. (Art type only)
| 21 | Description: | Outdoor error: DC Peak error. (IPM Fault)
| 22 | Description: | Outdoor error: CT 2 (Max CT)
| 23 | Description: | Outdoor error: DC Link Lom Volt
| 24 | Description: | Outdoor error: Low Pressure/Heater Sink.
| 25 | Description: | Outdoor error: Low voltage / Over voltage
| 26 | Description: | Outdoor error: DC Comp Position Error
| 27 | Description: | Outdoor error: PSC Fault Error
| 28 | Description: | Outdoor error: DC Link High Volt
| 32 | Description: | Outdoor error: D-Pipe High (INV)
| 33 | Description: | Outdoor error: D-Pipe High (Normal)
| 40 | Description: | Outdoor error: CT Sensor (Open/Short)
| 41 | Description: | Outdoor error: INV. D-Pipe Thermistor Error (Open/Short)
| 44 | Description: | Outdoor error: Outdoor air Thermistor Error (Open/Short)
| 45 | Description: | Outdoor error: Cond. Pipe Thermistor Error (Open/Short)
| 46 | Description: | Outdoor error: Suction Pipe Error (Open/Short)
| 47 | Description: | Outdoor error: Const D-pipe Thermistor Error (Open/Short)
| 51 | Description: | Outdoor error: Capacity over. Overload combination
| 53 | Description: | Outdoor error: Signal error between indoor and outdoor unit
| 60 | Description: | Outdoor error: EEPROM Check Sum Error
| 61 | Description: | Outdoor error: Cond. Pipe High
| 62 | Description: | Outdoor error: Heatsink High
| 63 | Description: | Outdoor error: Cond. Pipe Low
| 65 | Description: | Outdoor error: Heatsoml Thermistor Error (Open/Short)
LG CAC | 01 | Description: | Indoor Error: Indoor room thermistor error.
| 02 | Description: | Indoor Error: Indoor in-piping sensor error.
| 03 | Description: | Indoor Error: Remote controller error.
| 04 | Description: | Indoor Error: Drain pump error.
| 05 | Description: | Indoor Error: Communication error between in and out.
| 06 | Description: | Indoor Error: Indoor out-piping sensor error.
| 07 | Description: | Indoor Error: Differnt mode operation. (Simultanueous operation of cooling and heating)
| 21 | Description: | Outdoor error: DC Peak error. (IPM Fault)
| 22 | Description: | Outdoor error: CT 2 (Max CT)
| 23 | Description: | Outdoor error: DC Link Lom Volt
| 24 | Description: | Outdoor error: High/Low Pressure/Heatsink Switch.
| 25 | Description: | Outdoor error: Low voltage / Over voltage
| 26 | Description: | Outdoor error: DC Comp Position Error
| 27 | Description: | Outdoor error: PSC Fault Error
| 28 | Description: | Outdoor error: DC Link High Volt
| 32 | Description: | Outdoor error: D-Pipe High (INV)
| 33 | Description: | Outdoor error: D-Pipe High (Normal)
| 40 | Description: | Outdoor error: CT Sensor (Open/Short)
| 41 | Description: | Outdoor error: INV. D-Pipe Thermistor Error (Open/Short)
| 44 | Description: | Outdoor error: Outdoor air Thermistor Error (Open/Short)
| 45 | Description: | Outdoor error: Cond. Pipe Thermistor Error (Open/Short)
| 46 | Description: | Outdoor error: Suction Pipe Thermistor Error (Open/Short)
| 47 | Description: | Outdoor error: Const D-pipe Thermistor Error (Open/Short)
| 48 | Description: | Outdoor error: Outdoor unit suction temperature Thermister open or short
| 51 | Description: | Outdoor error: Capacity Error (High/Low). Excess of capacity.
| 53 | Description: | Outdoor error: Signal error between indoor and outdoor unit
| 54 | Description: | Outdoor error: Phase Error
| 60 | Description: | Outdoor error: EEPROM Check Sum Error
| 61 | Description: | Outdoor error: Cond Pipe High
| 62 | Description: | Outdoor error: Heatsink High
| 63 | Description: | Outdoor error: Cond Pipe Low
| 65 | Description: | Outdoor error: Heatsoml Thermistor Error (Open/Short)

## POLSKI
TABELA KODÓW BŁEDÓW DLA POWIADAMIANIA SMS
KATEGORIA | BŁĄD | OPIS
RAC | 01 | Termistor temperatury wewnętrznej - obwód przerwany lub zwarcie
| 02 | Termistor temperatury zewnętrznej - obwód przerwany lub zwarcie
| 04 | Błąd czujnika radiatora. Czujnik zwarty lub obwód przerwany. Temperatura radiatora jest wyższa niż 95 C.
| 05 | Błąd kominikacji. Niewłaściwe lub brakujące połączenie pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną.
| 06 | Błąd - przepięcie obwodu prądu stałego.
| 07 | Błąd - przepięcie (CT2)
| 08 | Wentylator wewnętrzny jest zablokowany (tylko w trybie z silnikiem BLDC)
| 09 | Wentylator zewnętrzny jest zablokowany (tylko w trybie z silnikiem BLDC)
| 10 | Termistor D-Pipe - obwód przerwany lub zwarcie.
| 12 | Błąd EEPROM - Błąd sumy kontrolnej EEPROM
| 13 | Błąd PSC - Uszkodzenie modułu PSC
| 14 | Błąd faz zasilania sprężarki
MULTI | 01 | Błąd w układzie wewn.: Błąd termistora temperatury wewnętrznej. Obwód termistora temperatury powietrza wewnętrznego przerwany lub zwarcie.
| 02 | Błąd w układzie wewn.: Błąd czujnika orurowania wewnętrzengo. Obwód termistora temperatury wewnętrznej na rurze wlotowej przerwany lub zwarcie. | 143 | znaki
| 03 | Błąd w układzie wewn.: Błąd zdalnego sterowania.
| 04 | Błąd w układzie wewn.: Błąd pompki skroplin.
| 05 | Błąd w układzie wewn.: Błąd komunikacji pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną.
| 06 | Błąd w układzie wewn.: Błąd wewnętrznego czujnika rury wylotowej. Termistor wewnętrznej rury wylotowej - obwód przerwany lub zwarcie.
| 07 | Błąd w układzie wewn.: Praca w różnych trybach. (Jednoczesne ogrzewanie i chłodzenie)
| 09 | Błąd w układzie wewn.: Dane w układzie wewnętrznym EEP ROM. Błąd płyty głownej jednostki wewnętrzenej. (Tylko dla typu ArtCool)
| 21 | Błąd w układzie zewn.: Przepięcie obwodu prądu stałego - sprężarka (Błąd IPM - Zintegrowany Moduł Zasilania)
| 22 | Błąd w układzie zewn.: Błąd prądu rozruchu (Maks. C/T). Obwód przerwany lub zwarcie
| 23 | Błąd w układzie zewn.: Połączenie prądu stałego - napięcie za niskie.
| 24 | Błąd w układzie zewn.: Zbyt niskie/ za wysokie ciśnienie.
| 25 | Błąd w układzie zewn.: Za niskie / za wysokie napięcie (zasilanie, Trans1, B/Dioda, Dioda, Rezystor)
| 26 | Błąd w układzie zewn.: Błąd zasilania prądu stalego sprężarki
| 27 | Błąd w układzie zewn.: Uszkodzenie modułu PSC. Przepięcie na "IGBT"
| 28 | Błąd w układzie zewn.: Połączenie prądu stałego - napięcie za wysokie.
| 32 | Błąd w układzie zewn.: Zbyt wysoka temperatura D-Pipe (model Inverter)
| 33 | Błąd w układzie zewn.: Zbyt wysoka temperatura D-Pipe (model konwencjonalny)
| 40 | Błąd w układzie zewn.: Błąd przekładnika prądowego CT. Obwód czujnika CT przerwany lub zwarcie
| 41 | Błąd w układzie zewn.: Błąd termistora na rurze D-Pipe (model Inverter). Obwód przerwany lub zwarcie.
| 44 | Błąd w układzie zewn.: Błąd termistora temperatury zewnętrznej - obwód przerwany lub zwarcie.
| 45 | Błąd w układzie zewn.: Błąd termistora skraplacza. Obwód przerwany lub zwarcie.
| 46 | Błąd w układzie zewn.: Błąd rury ssącej - obwód przerwany lub zwarcie.
| 47 | Błąd w układzie zewn.: Błąd termistora na rurze D-Pipe. Obwód przerwany lub zwarcie.
| 51 | Błąd w układzie zewn.: Nadmierne obciążenie jednsotką wewnętrzną do zewnętrznej.
| 53 | Błąd w układzie zewn.: Błąd sygnałowy pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną.
| 60 | Błąd w układzie zewn.: Błąd sumy kontrolnej EEPROM. Błąd pamięci EEPROM jedn. wewn. lub zewnętrznej.
| 61 | Błąd w układzie zewn.: Zbyt wysoka temperatura na skraplaczu.
| 62 | Błąd w układzie zewn.: Zbyt wysoka temperatura pracy sprężarki.
| 63 | Błąd w układzie zewn.: Zbyt niska temperatura na skraplaczu.
| 65 | Błąd w układzie zewn.: Błąd termistora temperatury sprężarki. Obwód przerwany lub zwarty.
CAC | 01 | Błąd w układzie wewn.: Błąd termistora temperatury wewnętrznej. Obwód termistora temperatury powietrza wewnętrznego przerwany lub zwarcie.
| 02 | Błąd w układzie wewn.: Błąd czujnika orurowania wewnętrzengo. Obwód termistora temperatury wewnętrznej na rurze wlotowej przerwany lub zwarcie. | 143 | znaki
| 03 | Błąd w układzie wewn.: Błąd pilota zdalnego sterowania.
| 04 | Błąd w układzie wewn.: Błąd pompki skroplin.
| 05 | Błąd w układzie wewn.: Błąd komunikacji pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną.
| 06 | Błąd w układzie wewn.: Błąd wewnętrznego czujnika rury wylotowej. Termistor wewnętrznej rury wylotowej - obwód przerwany lub zwarcie.
| 07 | Błąd w układzie wewn.: Błąd pracy w różnych trybach. (Jednoczesne ogrzewanie i chłodzenie)
| 21 | Błąd w układzie zewn.: Przepięcie obwodu prądu stałego - sprężarka (Błąd IPM - Zintegrowany Moduł Zasilania)
| 22 | Błąd w układzie zewn.: Błąd pradu rozruchu - wewnętrzny obwód CT 2 (Maks. CT, Dioda, Rezystor)
| 23 | Błąd w układzie zewn.: Połączenie prądu stałego - napięcie za niskie.
| 24 | Błąd w układzie zewn.: Za niskie lub za wysokie ciśnienie. Błąd przełącznika radiatora.
| 25 | Błąd w układzie zewn.: Za niskie / za wysokie napięcie (zasilanie, Trans1, B/Dioda, Dioda, Rezystor)
| 26 | Błąd w układzie zewn.: Błąd zasilania prądu stalego sprężarki
| 27 | Błąd w układzie zewn.: Uszkodzenie modułu PSC. Przepięcie na "IGBT"
| 28 | Błąd w układzie zewn.: Połączenie prądu stałego - napięcie za wysokie.
| 32 | Błąd w układzie zewn.: Zbyt wysoka temperatura D-Pipe (model Inverter)
| 33 | Błąd w układzie zewn.: Zbyt wysoka temperatura D-Pipe (model Konwencjonalny)
| 40 | Błąd w układzie zewn.: Błąd przekładnika prądowego CT. Obwód czujnika CT przerwany lub zwarcie
| 41 | Błąd w układzie zewn.: Błąd termistora na rurze D-Pipe (model Inverter). Obwód przerwany lub zwarcie.
| 44 | Błąd w układzie zewn.: Błąd termistora temperatury powietrza zewnętrzengo. Obwód przerwany lub zwarcie.
| 45 | Błąd w układzie zewn.: Błąd termistora skraplacza. Obwód przerwany lub zwarcie.
| 46 | Błąd w układzie zewn.: Błąd termistora rury ssącej. Obwód przerwany lub zwarcie
| 47 | Błąd w układzie zewn.: Błąd termistora na rurze D-Pipe (model Konwencjonalny). Obwód przerwany lub zwarcie.
| 48 | Błąd w układzie zewn.: Błąd termistora powietrza zasysanego. Obwód przerwany lub zwarcie.
| 51 | Błąd w układzie zewn.: Błąd obciążenia (doboru) - za małe lub za duże obciążenie jednostką wewnetrzną do zewnętrznej.
| 53 | Błąd w układzie zewn.: Błąd sygnałowy pomiędzy jednostką wewnętrzna i zewnętrzną
| 54 | Błąd w układzie zewn.: Błąd fazy - kolejność faz.
| 60 | Błąd w układzie zewn.: Błąd sumy kontrolnej EEPROM. Błąd pamięci EEPROM jedn. wewn. lub zewnętrznej.
| 61 | Błąd w układzie zewn.: Zbyt wysoka temperatura na skraplaczu.
| 62 | Błąd w układzie zewn.: Zbyt wysoka temperatura pracy sprężarki.
| 63 | Błąd w układzie zewn.: Zbyt niska temperatura na skraplaczu.
| 65 | Błąd w układzie zewn.: Błąd termistora temperatury sprężarki. Obwód przerwany lub zwarty.